## 容量＞５００Ｗｈ
蓄電池共架可否の自主審査表(その１)
（容量＞５００Ｗｈ）
◎事業者の記入欄 | [6 empty] | 表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
１．共架予定柱について電柱所有者の電柱札より標識名・電柱番号を記入する。 | [6 empty] | 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
標 識 名： 電柱番号： | [9 empty] | ➀ | ②
２．共架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。 | [6 empty] | 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| ＜蓄電池システム＞ | [5 empty] | 蓄電池の容量 |  | ・容量＞500Wh | □適合する | □適合しない
| 製造社： 型式番号： | [5 empty] | 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8715-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
＜蓄電池＞ ＜整流器＞
| 製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号： | [6 empty] | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
３．共架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入 | [8 empty] | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入 | [7 empty] | 火災対策 | ・類焼試験の実施※２ | □試験済み | □試験未実施
４．共架する蓄電池システムの仕様および機能の確認 | [8 empty] | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。 | [6 empty] | 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量 |  |  | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・容量＞500Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8715-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策※１ | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない |  |  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない |  |  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
[8 empty] | 火災 対策 | ・類焼試験の実施（実際の筐体位置関係で実施すること）※２ | □試験済み | □試験未実施
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない |  |  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合 ※※２整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響(発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
|  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない |  |  | （記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
[7 empty] | 基準の判定結果 |  |  | 自主審査結果
[7 empty] | ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  | ¨ 蓄電池共架不可能
[7 empty] | ・上記以外 |  |  | ¨ 蓄電池共架利用可能
|  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 | ・類焼試験の実施 | □試験済み | □試験未実施
|  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱共架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。

## ５００Ｗｈ≧容量＞１６０Ｗｈ
蓄電池共架可否の自主審査表(その１)
（５００Ｗｈ≧容量＞１６０Ｗｈ）
◎事業者の記入欄 | [6 empty] | 表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
１．共架予定柱について電柱所有者の電柱札より標識名・電柱番号を記入する。 | [6 empty] | 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
| 標 識 名： 電柱番号： | [8 empty] | ➀ | ②
２．共架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。 | [6 empty] | 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| ＜蓄電池システム＞ | [5 empty] | 蓄電池の容量 |  | ・500Wh≧容量＞160Wh | □適合する | □適合しない
| 製造社： 型式番号： | [5 empty] | 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
| ＜蓄電池＞ ＜整流器＞ | [7 empty] | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
| 製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号： | [6 empty] | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
[9 empty] | ・加熱制御機能を有すること | □適合する | □適合しない
３．共架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入 | [8 empty] | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入 | [7 empty] | 火災対策 | ・類焼試験の実施※２ | □試験済み | □試験未実施
４．共架する蓄電池システムの仕様および機能の確認 | [8 empty] | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。 | [6 empty] | 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量 |  |  | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・500Wh≧容量＞160Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
[8 empty] | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない |  |  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  |  | ・加熱制御機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること※１かつ※２ | □適合する | □適合しない |  |  | 火災 対策 | ・類焼試験の実施（実際の筐体位置関係で実施すること）※２ | □試験済み | □試験未実施
[9 empty] | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない |  |  | ※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合 ※２２整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響(発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
（記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
|  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない
５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
[7 empty] | 基準の判定結果 |  |  | 自主審査結果
|  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない |  | ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  | ¨ 蓄電池共架不可能
|  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない |  | ・上記以外 |  |  | ¨ 蓄電池共架利用可能
|  | 爆発(ガス)対策 | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 | ・類焼試験の実施 | □試験済み | □試験未実施
|  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱共架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。

## １６０Ｗｈ≧容量
蓄電池共架可否の自主審査表(その１)
（１６０Ｗｈ≧容量）
◎事業者の記入欄 | [6 empty] | 表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
１．共架予定柱について電柱所有者の電柱札より標識名・電柱番号を記入する。 | [6 empty] | 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
標 識 名： 電柱番号： | [9 empty] | ➀ | ②
２．共架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。 | [6 empty] | 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| ＜蓄電池システム＞ | [5 empty] | 蓄電池の容量 |  | ・160Wh≧容量 | □適合する | □適合しない
| 製造社： 型式番号： | [5 empty] | 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
| ＜蓄電池＞ ＜整流器＞ | [7 empty] | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
| 製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号： | [6 empty] | 爆発 (ガス) 対策 | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
３．共架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入 | [6 empty] | 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
４．共架する蓄電池システムの仕様および機能の確認
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。 | [8 empty] | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
|  |  |  | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・160Wh≧容量 | □適合する | □適合しない
[8 empty] | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・160Wh≧容量 | □適合する | □適合しない
[8 empty] | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない |  |  | ※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
|  | 爆発 (ガス) 対策※１ | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない |  |  | （記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 またはJIS C 61000-6-1 電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格、およびJIS C 61000-6-2 電磁両立性－第６－２部：共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格 | □準拠する | □準拠しない |  | ５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
[7 empty] | 基準の判定結果 |  |  | 自主審査結果
[7 empty] | ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  | ¨ 蓄電池共架不可能
|  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない |  | ・上記以外 |  |  | ¨ 蓄電池共架利用可能
|  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 爆発(ガス)対策 | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱共架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。

## 蓄電池容量共通共式
蓄電池共架可否の自主審査表(その２)
（容量共通様式）
◎電柱所有者の記入欄
共架予定柱に対して以下の項目を調査し、判定結果を表４に記入する。
表４．調査判定表
調 査 項 目 | 判 定
| ① | ②
錆の発生しやすい地域か。 ・臨海工業地域およびこれに準ずるガス汚染地域等 ・温泉による酸害地域等 ※塩塵害及び酸害等を考慮した防腐性能を有し，東電ＰＧが承諾した設備を施設する場合は，当項目を考慮しなくてよい | □該当しない | □該当する
表１または表２の【根拠】に記載された添付資料と記載箇所に間違いはないか | □ない | □ある
別紙「基地局共架可否の自主審査表」の◎結論－表5．基地局共架可否の最終判定結果 | □共架を認める | □共架を認めない
上記以外で支障を生じることがあるか。 （支障が生じる場合は、下欄に具体的内容を記入する。） | □支障なし | □支障あり
支障内容
表４の判定に基づき，共架可否の最終判定を表５に記入する。
・判定がすべて①であれば，表３の「自主審査結果」による。
・判定に②があれば，原則として共架を認めない。
◎結論
表５．地上機器共架可否の最終判定
（記入日： 年 月 日）
（記入者： ）
□蓄電池の共架を認める
□蓄電池の共架を認めない